ГАЗОАНАЛИЗАТОР

«СГМ ЭРИС 130 MBee»

Описание протокола Modbus RTU

v.1.5

Содержание

1. Параметры канального уровня 	3

2. О протоколе	3

3. Перечень поддерживаемых функций 	5

3.1. Функция 3 (03h). Чтение группы регистров	6

3.2. Функция 6 (06h). Запись одного регистра	7

3.3. Функция 8 (08h). Эхо	8

3.4. Функция 16 (10h). Запись группы регистров	9

3.5. Функция 20 (14h). Чтение комментария устройства	10

3.6. Функция 21 (15h). Запись комментария устройства	11

3.7. Функция 43 (2Bh). Чтение идентификатора устройства	12

3.8. Функция 82 (52h). Вернуть длину файла	15

3.9. Функция 85 (55h). Открыть существующий файл	16

3.10. Функция 87 (57h). Закрыть файл	17

3.11. Функция 90 (5Ah). Считать порцию файла	18

3.12. Функция 91 (5Bh). Удалить файл	19

3.13. Функция 92 (5Ch). Рестарт удаленного контроллера	20

3.14. Функция 110 (6Eh). Получить текущее время контроллера	21

3.15. Функция 111 (6Fh). Установить текущее время контроллера	22

Приложение А. Адресное пространство регистров	23

Приложение Б. Структура файлов архивов	30

1. ПАРАМЕТРЫ КАНАЛЬНОГО УРОВНЯ

| Число стартовых бит (лог.0) | 1 бит |
| --- | --- |
| Длина информационной посылки | 8 бит |
| Число стоповых бит (лог.1) | 1 бит |
| Контрольный разряд | Четность |
| Скорость обмена | 1200/2400/4800/9600/19200/ 38400/57600/115200 бит/с |

2. О ПРОТОКОЛЕ

В широковещательном режиме используется адрес 0. Все SL интерпретируют такое сообщение как выполнение определенного действия, но без посылки подтверждения. Так как сеть будет состоять из одного контроллера, то его адрес фиксированный – 2.

Структура цикла запрос/ответ:

| Запрос от главного | Размер поля | Ответ подчиненного | Размер поля |
| --- | --- | --- | --- |
| Адрес устройства | 1 байт | Адрес устройства | 1 байт |
| Код функции | 1 байт | Код функции | 1 байт |
| 8 - битные байты данных | N байт | 8 - битные байты данных | N байт |
| Контрольная сумма CRC | 2 байта | Контрольная сумма CRC | 2 байта |

Запрос: Код функции в запросе говорит подчиненному устройству, какое действие необходимо провести. Байты данных содержат  информацию необходимую для выполнения запрошенной функции. Например, код функции 4  подразумевает  запрос на чтение содержимого регистров подчиненного.

Ответ:  Если подчиненный дает нормальный ответ, код функции в ответе повторяет код функции в запросе.  В байтах данных содержится затребованная информация.  Если имеет место ошибка,  то код функции модифицируется, и в байтах данных передается причина ошибки.

Запись данных производится от старшего байта к младшему.

Контрольная сумма записывается – сначала младший байт затем старший.

Пример расчёта контрольной суммы:

void CalcCRC(unsigned char *DataCRC, unsigned int *len)

{

unsigned int CRCrtu = 0xFFFF;

for(unsigned int q=0; q<*len; q++)

{

CRCrtu = CRCrtu^DataCRC[q];

for(char i=0;i<8;i++)

{

if((CRCrtu&0x0001)==1) {CRCrtu >>= 1; CRCrtu ^= 0xA001;}

else {CRCrtu >>= 1;}

}

}

DataCRC[*len]   = LOBYTE(CRCrtu);

DataCRC[*len+1] = HIBYTE(CRCrtu);

*len+=2;

}

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДДЕРЖИВАЕМЫХ ФУНКЦИЙ

Список функций поддерживаемых МК:

| № | Код | HEX | Функция |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 03 | 03h | Чтение группы регистров |
| 2 | 06 | 06h | Запись одного регистра |
| 3 | 08 | 08h | Эхо |
| 4 | 16 | 10h | Запись группы регистров |
| 5 | 20 | 14h | Чтение комментария устройства |
| 6 | 21 | 15h | Запись комментария устройства |
| 7 | 43 | 2Bh | Чтение идентификатора устройства |
| 8 | 82 | 52h | Вернуть длину файла |
| 9 | 85 | 55h | Открыть существующий файл |
| 10 | 87 | 57h | Закрыть файл |
| 11 | 90 | 5Ah | Считать порцию файла |
| 12 | 91 | 5Bh | Удалить файл |
| 13 | 92 | 5Ch | Рестарт удаленного контроллера |
| 14 | 110 | 6Eh | Получить текущее время контроллера |
| 15 | 111 | 6Fh | Установить текущее время контроллера |

Адресное пространство регистров для команд 0x03, 0x06 и 0x10 приведено в приложении А.

## 3.1. Функция 03 (03h). Чтение группы регистров

Функция с кодом 03h используется для чтения непрерывного массива (группы регистров) переменных программы из удаленного контроллера. В поле данных запроса  задается адрес первой переменной и их количество.

Содержимое переменных в ответном сообщении упаковывается – одна переменная в два байта, первый байт содержит старшие значащие разряды переменной, а второй байт – младшие разряды.

Запрос

| Код функции | 1 Байт | 0х03 |
| --- | --- | --- |
| Начальный адрес | 2 Байта | от 0х0000 до 0хFFFF |
| Количество переменных | 2 Байта | от 1 до N |

N – Количество переменных в непрерывном адресном пространстве.

Ответ

| Код функции | 1 Байт | 0х03 |
| --- | --- | --- |
| Счетчик байт | 1 Байт | 2*N |
| Значения входов/выходов | 2*N Байт |  |

N – Количество переменных, указанное в запросе.

Ошибка

| Код функции | 1 Байт | 0х03+0x80 |
| --- | --- | --- |
| Код ошибки | 1 Байт | 02, 03, 04, 06 Приложение С |

Пример запроса для чтения двух переменных с адресами 108-109:

| Запрос | Ответ |
| --- | --- |
| Название поля | (Hex) | Название поля | (Hex) |
| Функция | 03 | Функция | 03 |
| Начальный адрес Hi | 00 | Счетчик байт | 04 |
| Начальный адрес Li | 6С | Величина переменной Hi (108) | 02 |
| Количество переменных Hi | 00 | Величина переменной Lo (108) | 2B |
| Количество переменных Li | 02 | Величина переменной Hi (109) | 00 |
|  |  | Величина переменной Lo (109) | 00 |

Содержимое переменной 108 в HEX формате 02 2В в десятичном представлении равно 555. Содержимое переменной 109 в десятичном представлении равно 0.

## 3.2. Функция 06 (06h). Запись одного регистра

Функция с этим кодом используется для изменения значения одной переменной (регистра) программы.

В поле данных запроса задается адрес переменной, которую требуется изменить.

Обычный ответ – это эхо запроса, возвращаемое после изменения переменной.

Запрос

| Код функции | 1 Байт | 0х06 |
| --- | --- | --- |
| Адрес переменной | 2 Байта | от 0х0010 до 0хFFFF |
| Значение переменной | 2 Байта | от 0х0010 до 0хFFFF |

Ответ

| Код функции | 1 Байт | 0х06 |
| --- | --- | --- |
| Адрес переменной | 2 Байта | от 0х0010 до 0хFFFF |
| Значение переменной | 2 Байта | от 0х0010 до 0хFFFF |

Ошибка

| Код функции | 1 Байт | 0х06+0x80 |
| --- | --- | --- |
| Код ошибки | 1 Байт | 02, 03, 04, 06 Приложение С |

Пример запроса для записи HEX значения 00 03 в регистр 2:

| Запрос | Ответ |
| --- | --- |
| Название поля | (Hex) | Название поля | (Hex) |
| Функция | 06 | Функция | 06 |
| Адрес переменной Hi | 00 | Адрес переменной Hi | 00 |
| Адрес переменной Li | 02 | Адрес переменной Li | 02 |
| Значение переменной Hi | 00 | Значение переменной Hi | 00 |
| Значение переменной Li | 03 | Значение переменной Li | 03 |

## 3.3. ФУНКЦИЯ 08 (08h). ЭХО.

Функция с этим кодом используется для запроса эха от удаленного контроллера. Программа в контроллере не анализирует данные этой функции, кодов ошибок не возвращает. Ответ на эту функцию всегда повторяет запрос.

Запрос

| Код функции | 1 Байт | 0х08 |
| --- | --- | --- |
| Данные | 2 Байта | от 0х0010 до 0хFFFF |

Ответ

| Код функции | 1 Байт | 0х08 |
| --- | --- | --- |
| Данные | 2 Байта | от 0х0010 до 0хFFFF |

## 3.4. Функция 16 (10h). Запись группы регистров.

Функция с этим кодом используется для изменения значений нескольких переменных программы в MK.

Новые значения для управляющих переменных программы задаются в поле данных запроса. Значения упаковываются по два байта для одной переменной.

В поле данных запроса задается начальный адрес изменяемых переменных. Обычный ответ содержит код функции, начальный адрес и количество измененных регистров.

Запрос

| Код функции | 1 Байт | 0х10 |
| --- | --- | --- |
| Начальный адрес | 2 Байта | от 0х0000 до 0хFFFF |
| Количество переменных | 2 Байта | от 0х0000 до 0х0078 |
| Количество байт | 1 Байт | 2*N |
| Значения для переменных | 2*N Байта | Значения |

Ответ

| Код функции | 1 Байт | 0х0F |
| --- | --- | --- |
| Начальный адрес | 2 Байта | от 0х0000 до 0хFFFF |
| Количество переменных | 2 Байта | 2*N |

Ошибка

| Код функции | 1 Байт | 0х10+0x80 |
| --- | --- | --- |
| Код ошибки | 1 Байт | 02, 03, 04, 06 Приложение С |

Пример запроса записи значений 00 0A и 01 02 в две переменные, начиная со второй 2:

| Запрос | Ответ |
| --- | --- |
| Название поля | (Hex) | Название поля | (Hex) |
| Функция | 10 | Функция | 10 |
| Начальный адрес Hi | 00 | Начальный адрес Hi | 00 |
| Начальный адрес Li | 02 | Начальный адрес Li | 02 |
| Количество переменных Hi | 00 | Количество переменных Hi | 00 |
| Количество переменных Li | 02 | Количество переменных Li | 02 |
| Счетчик байт | 04 |  |  |
| Значение переменной Hi | 00 |  |  |
| Значение переменной Li | 0A |  |  |
| Значение переменной Hi | 01 |  |  |
| Значение переменной Li | 02 |  |  |

## 3.5. Функция 20 (14h). ЧТЕНИЕ КОММЕТАРИЯ УСТРОЙСТВА.

Функция с этим кодом используется для чтения комментария (расположения).

Информация об устройстве возвращается в виде закодированной строки.

Запрос

| Код функции | 1 Байт | 0х14 |
| --- | --- | --- |
| Канал | 1 Байт | 0…255 |

Ответ

| Код функции | 1 Байт | 0х14 |
| --- | --- | --- |
| Канал | 1 Байт | 0…255 |
| Длина строки (N) | 1 Байт | от 0 до 16 |
| Строка | N Байт | N |

## 3.6. Функция 21 (15h). запись КОММЕТАРИЯ УСТРОЙСТВА.

Функция с этим кодом используется для сохранения комментария (расположения).

Информация об устройстве сохраняется в виде закодированной строки.

Запрос

| Код функции | 1 Байт | 0х15 |
| --- | --- | --- |
| Канал | 1 Байт | 0…255 |
| Длина строки (N) | 1 Байт | от 0 до 16 |
| Строка | N Байт |  |

Ответ

| Код функции | 1 Байт | 0х15 |
| --- | --- | --- |
| Канал | 1 Байт | 0…255 |
| Длина строки (N) | 1 Байт | от 0 до 16 |

## 3.7. Функция 43 (2bh). ЧТЕНИЕ ИДЕНТИФИКАтора УСТРОЙСТВА.

Функция с этим кодом используется для получения информации об удаленном устройстве и программном обеспечении, там установленном.

Информация об устройстве возвращается в виде строк ASCII символов. В одном ответе может содержаться несколько строк (потоковый запрос) или одна строка (индивидуальный запрос). Каждая символьная строка имеет свой идентификационный код (Код Строки). Все строки разбиты на две категории: основная информация и вспомогательная информация. Каждая категория имеет код (Код Категории). Основная информация состоит из трех символьных строк, вспомогательная информация состоит из четырех символьных строк.

Коды символьных строк и их наименования приведены в следующей таблице:

| Строка ИД | Название | Значение | Категория информации |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | Производитель | ООО Эрис | Основная |
| 0x01 | Код продукта | 110.00 |  |
| 0x02 | Версия | v.1.00 |  |
| 0x03 | Код производителя | 5791 | Вспомогательная |
| 0x04 | Название продукта | СГМ Эрис |  |
| 0x05 | Название модели | 110 |  |
| 0x06 | Название приложения | Газоанализатор |  |

Коды категорий и их наименования приведены в таблице:

| Категория ИД | Название |
| --- | --- |
| 0x01 | Основная |
| 0x02 | Вспомогательная |
| 0x04 | Индивидуальная |

Запрос:

| Код функции | 1 Байт | 0х2B |
| --- | --- | --- |
| Тип интерфейса | 1 Байт | 0x0E |
| Код Категории | 1 Байт | 01/02/04 |
| Код Строки | 1 Байт | 0x00-0x06 |

Ответ:

| Код функции | 1 Байт | 0х2B |
| --- | --- | --- |
| Тип интерфейса | 1 Байт | 0x0E |
| Код Категории | 1 Байт | 01/02/04 |
| Ответный код категории | 1 Байт | 01/02/81/82 |
| Признак продолжения | 1 Байт | 0x00 |
| Код Следующей Строки | 1 Байт | 0x00 |
| Количество строк | 1 Байт | N |
| Код Строки 1 | 1 Байт | 0x00-0x06 |
| Количество байт в строке 1 | 1 Бай т | N1 |
| Строка 1 | N1 Бай | Строка ASCII символов |
| Код Строки 2 | 1 Байт | 0x00-0x06 |
| Количество байт в строке 2 | 1 Бай т | N2 |
| Строка 2 | N2 Бай | Строка ASCII символов |

Ошибка:

| Код функции | 1 Байт | 0х2B |
| --- | --- | --- |
| Тип интерфейса | 1 Байт | 0x0E |
| Код Ошибки | 1 Байт | 02 или 03 |

Пример:  Чтение строк основной категории:

| Запрос | Ответ |
| --- | --- |
| Название поля | (Hex) | Название поля | (Hex) |
| Функция | 2B | Код функции | 2B |
| Тип интерфейса | 0E | Тип интерфейса | 0E |
| Код Категории | 01 | Код Категории | 01 |
| Код Строки | 00 | Ответный код категории | 01 |
|  |  | Признак продолжения | 00 |
|  |  | Код Следующей Строки | 00 |
|  |  | Количество строк | 03 |
|  |  | Код Строки 1 | 00 |
|  |  | Количество байт в строке 1 | 0D |
|  |  | Строка 1 | “Эрис” |
|  |  | Код Строки 2 | 01 |
|  |  | Количество байт в строке 2 | 0C |
|  |  | Строка 2 | “XXXXX-XXXXX” |
|  |  | Код Строки 3 | 02 |
|  |  | Количество байт в строке 3 | 1B |
|  |  | Строка 3 | “v.4.02 Nov 21 2004,09:24:01” |

Ответ состоит из трех строк, каждая строка начинается с кода и количества байт в строке.

Пример:  Чтение только версии:

| Запрос | Ответ |
| --- | --- |
| Название поля | (Hex) | Название поля | (Hex) |
| Функция | 2B | Код функции | 2B |
| Тип интерфейса | 0E | Тип интерфейса | 0E |
| Код Категории | 04 | Код Категории | 04 |
| Код Строки | 02 | Ответный код категории | 84 |
|  |  | Признак продолжения | 00 |
|  |  | Код Следующей Строки | 00 |
|  |  | Количество строк | 01 |
|  |  | Код Строки | 02 |
|  |  | Количество байт в строке | 1B |
|  |  | Строка | “V4.02 Nov 21 2004,09:24:01” |

Ответ состоит только из одной строки символов: версии и даты сборки программы. Параметр «Ответный код категории» равен 0x81 – старший бит, равный единице, говорит об индивидуальном запросе.

3.8. Функция 82 (52h). вернуть длину файла.

Функция с этим кодом возвращает длину файла. Если запрошенный файл отсутствует, возвращаем 0xFFFFFFFF.

Запрос

| Код функции | 1 Байт | 0х52 |
| --- | --- | --- |
| Количество байт | 1 Байт | от 0х00 до 0хFA |
| Имя файла | N Байт | ASCII коды |
| Нулевой байт | 1 Байт | 0 |

Ответ

| Код функции | 1 Байт | 0х52 |
| --- | --- | --- |
| Длина файла | 1 Байт | B1 |
| Длина файла | 1 Байт | B2 |
| Длина файла | 1 Байт | B3 |
| Длина файла | 1 Байт | B4 |

Пример запроса длины файла с именем «1.dat», который состоит из 12800 байт:

| Запрос | Ответ |
| --- | --- |
| Название поля | (Hex) | Название поля | (Hex) |
| Функция | 52 | Функция | 52 |
| Количество байт | 05 | Длина файла | 00 |
| Имя файла байт 1 | 31 | Длина файла | 32 |
| Имя файла байт 2 | 2E | Длина файла | 00 |
| Имя файла байт 3 | 64 | Длина файла | 00 |
| Имя файла байт 4 | 61 |  |  |
| Имя файла байт 5 | 74 |  |  |
| Нулевой байт | 00 |  |  |

3.9. Функция 85 (55h). Открыть файл.

Функция с этим кодом предназначена для открытия файла архива, например: «ch1.arh». При этом, новые записи архива будут создаваться в файле, например: «ch1.tmp». При закрытии файла, файл «ch1.tmp» автоматически будет переименован в файл «ch1.arh». Если во время чтения файла контроллер будет перезагружен или не будет в течении 5 секунд обращений к файлу архива, то файл автоматически будет закрыт (без удаления), а файл «ch1. tmp» будет добавлен в «ch1.arh».

Одновременно может быть открыт только один файл.

Файлы с расширением «*.tmp» в файле каталога отсутствуют.

Порядок открытия файла:

1) Если есть открытый файл, то закрываем его.

2) Если открывается файл архива, то создаём файл «*.tmp».

3) Если файл присутствует, то возвращаем длину файла.

4) Если запрошенный файл отсутствует, возвращаем 0xFFFFFFFF.

Запрос

| Код функции | 1 Байт | 0х55 |
| --- | --- | --- |
| Количество байт | 1 Байт | от 0х00 до 0хFA |
| Имя файла | N Байт | ASCII коды |
| Нулевой байт | 1 Байт | 0 |

Ответ

| Код функции | 1 Байт | 0х55 |
| --- | --- | --- |
| Длина файла | 1 Байт | B1 |
| Длина файла | 1 Байт | B2 |
| Длина файла | 1 Байт | B3 |
| Длина файла | 1 Байт | B4 |

Пример запроса на открытие файла с именем «1.dat», который состоит из 12800 байт:

| Запрос | Ответ |
| --- | --- |
| Название поля | (Hex) | Название поля | (Hex) |
| Функция | 55 | Функция | 55 |
| Количество байт | 05 | Длина файла | 00 |
| Имя файла байт 1 | 31 | Длина файла | 32 |
| Имя файла байт 2 | 2E | Длина файла | 00 |
| Имя файла байт 3 | 64 | Длина файла | 00 |
| Имя файла байт 4 | 61 |  |  |
| Имя файла байт 5 | 74 |  |  |
| Нулевой байт | 00 |  |  |

3.10. Функция 87 (57h). Закрыть файл.

Функция с этим кодом предназначена для закрытия файла. В поле данных запроса с этим кодом функции находится только код функции.

Если был открыт файл архива, например: «ch1.arh», то в этот файл автоматически добавляются записи из файла «ch1.tmp».

Запрос

| Код функции | 1 Байт | 0х57 |
| --- | --- | --- |

Ответ

| Код функции | 1 Байт | 0х57 |
| --- | --- | --- |

3.11. Функция 90 (5Ah). Считать порцию файла.

Функция с этим кодом предназначена для получения порции данных из файла на удаленном контроллере. Поле данных запроса содержит код функции и номер порции. Под номер порции выделяется 2 байта.

Ответ на запрос возвращает код функции, номер порции, размер порции в байтах и порцию данных из файла. Размер порции упакован в два байта, начиная с младшего байта. Наибольший размер возвращаемой порции данных – 512 байт.

Запрос

| Код функции | 1 Байт | 0х5A |
| --- | --- | --- |
| Номер порции | 2 Байта | от 0х00 до 0хFF |

Ответ

| Код функции | 1 Байт | 0х5A |
| --- | --- | --- |
| Номер порции | 2 Байта | от 0х0000 до 0хFFFF |
| Размер порции | 2 Байта | от 0х0000 до 0х0200 |
| Порция данных | N Байт |  |

Пример запроса на чтение второй порции из 5 байт данных:

| Запрос | Ответ |
| --- | --- |
| Название поля | (Hex) | Название поля | (Hex) |
| Функция | 5A | Функция | 5A |
| Номер порции Lo | 02 | Номер порции Lo | 02 |
| Номер порции Hi | 00 | Номер порции Hi | 00 |
|  |  | Размер порции Lo Размер порции Hi Байт 1 Байт 2 Байт 3 Байт 4 Байт 5 | 05 00 01 02 03 04 05 |

По данному запросу в файл на удаленном контроллере будет добавлено пять байт данных: 01 02 03 04 05.

3.12. Функция 91(5Bh).   Удалить файл.

Функция с этим кодом предназначена для удаления существующего файла с диска. В поле данных запроса указывается имя файла.

Если в данный момент открыт какой либо файл, то этот файл закрывается и удаляется.

После успешного удаления в ответе возвращается код функции 91(5Bh). Если файла нет,  возвращается  -2,  если произошла не предвиденная ошибка во время удаления, то возвращается –1. Формат ответа после ошибки имеет следующий вид:

| Код функции | 1 Байт | 0х5B |
| --- | --- | --- |
| Код ошибки | 1 Байт | -1 или –2 |

Запрос

| Код функции | 1 Байт | 0х5B |
| --- | --- | --- |
| Количество байт | 1 Байт | от 0х00 до 0хFA |
| Имя файла | N Байт | ASCII коды |
| Нулевой байт | 1 Байт | 0 |

Ответ

| Код функции | 1 Байт | 0х5B |
| --- | --- | --- |

Пример запроса на удаление файла с именем «1.dat»:

| Запрос | Ответ |
| --- | --- |
| Название поля | (Hex) | Название поля | (Hex) |
| Функция | 5B | Функция | 5B |
| Количество байт | 05 |  |  |
| Имя файла байт 1 | 31 |  |  |
| Имя файла байт 2 | 2E |  |  |
| Имя файла байт 3 | 64 |  |  |
| Имя файла байт 4 | 61 |  |  |
| Имя файла байт 5 | 74 |  |  |
| Нулевой байт | 00 |  |  |

Ошибка

| Код функции | 1 Байт | 0х5B |
| --- | --- | --- |
| Код ошибки | 1 Байт | -1 или -2 |

3.13. Функция 92 (5Ch). Рестарт удаленного контроллера.

Функция с этим кодом предназначена для перезапуска удаленного контроллера. В поле данных запроса указывается код функции.

Ответ на запрос с этим кодом функции не возвращается.

По данному запросу программа прекращает сбрасывать сторожевой таймер контроллера и контроллер аппаратно перезапускается. Таким  образом, для обработки запроса с функцией 5Ch необходимо активизировать сторожевой таймер контроллера.

Запрос

| Код функции | 1 Байт | 0х5С |
| --- | --- | --- |

3.14. Функция 110 (6Eh). получить текущее время контроллера.

Функция с этим кодом предназначена для получения показаний часов реального времени с удаленного контроллера. Поле данных запроса содержит код функции.

Ответ содержит код функции, секунды, минуты, часы, день, месяц и год. Год упакован в два байта, начиная с младшего байта. Остальные параметры занимают по одному байту в поле данных ответа.

Запрос

| Код функции | 1 Байт | 0х6E |
| --- | --- | --- |

Ответ

| Код функции | 1 Байт | 0х6E |
| --- | --- | --- |
| Резерв | 1 Байт | 0х00 |
| Резерв | 1 Байт | 0х00 |
| Секунды | 1 Байт | От 0x00 до 0x3B |
| Минуты | 1 Байт | От 0x00 до 0x3B |
| Часы | 1 Байт | От 0x00 до 0x17 |
| День | 1 Байт | От 0x01 до 0x1F |
| Месяц | 1 Байт | От 0x01 до 0x0C |
| Год | 2 Байта | От 0x0000 до 0xFFFF |

Пример запроса с функцией 6Eh:

| Запрос | Ответ |
| --- | --- |
| Название поля | (Hex) | Название поля | (Hex) |
| Функция | 6E | Функция | 6E |
|  |  | Резерв | 00 |
|  |  | Резерв | 00 |
|  |  | Секунда | 14 |
|  |  | Минута | 19 |
|  |  | Час | 06 |
|  |  | День | 0A |
|  |  | Месяц | 05 |
|  |  | Год мл. | D4 |
|  |  | Год ст. | 07 |

Ответ вернул время 6:25:20 и дату 10 мая 2004 года.

3.15. Функция 111 (6Fh).   Установить текущее время контроллера.

Функция с этим кодом предназначена для изменения показаний часов реального времени с удаленного контроллера. Поле данных запроса содержит код функции, секунды, минуты, часы, день, месяц и год. Год упакован в два байта, начиная с младшего байта. Остальные параметры занимают по одному байту в поле данных запроса.

Ответ возвращает код функции.

Запрос

| Код функции | 1 Байт | 0х6F |
| --- | --- | --- |
| Резерв | 1 Байт | 0х00 |
| Резерв | 1 Байт | 0х00 |
| Секунды | 1 Байт | От 0x00 до 0x3B |
| Минуты | 1 Байт | От 0x00 до 0x3B |
| Часы | 1 Байт | От 0x00 до 0x17 |
| День | 1 Байт | От 0x01 до 0x1F |
| Месяц | 1 Байт | От 0x01 до 0x0C |
| Год | 2 Байта | От 0x0000 до 0xFFFF |

Ответ

| Код функции | 1 Байт | 0х6F |
| --- | --- | --- |

Пример запроса с функцией 6Fh, устанавливающий время 17:30:05 и дату 17 мая 2004 года:

| Запрос | Ответ |
| --- | --- |
| Название поля | (Hex) | Название поля | (Hex) |
| Функция | 6F | Функция | 6F |
| Резерв | 00 |  |  |
| Резерв | 00 |  |  |
| Секунда | 05 |  |  |
| Минута | 1E |  |  |
| Час | 11 |  |  |
| День | 11 |  |  |
| Месяц | 05 |  |  |
| Год мл. | D4 |  |  |
| Год ст. | 07 |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ А.

# Адресное пространство регистров

(для команд 0x03/0x06/0x16)

Для контроллеров:

- СГМ Эрис 110 МАП DIN с версией прошивки v.2.00.581;

- СГМ Эрис 130 с версией прошивки v. 2.00.581.

Размер каждого регистра 2 байта, тип WORD.

| Адрес | Назначение | Диапазон | Доступ |
| --- | --- | --- | --- |
| Общие настройки (0x03/0x06/0x16) |
| 0x0000 | Тип контроллера | 0x1100 – для Эрис 110 0x1300 – для Эрис 130 | r/- |
| 0x0001 | Заводской номер (LO) | 0…0x9999 | r/- |
| 0x0002 | Заводской номер (HI) | 0…0x9999 | r/- |
| 0x0003 | Напряжение на батарее часов, *10В |  | r/- |
| 0x0004 | Неисправности в контроллере | – бит 0 – FLASH – бит 1 - FRAM – бит 3 - LAN – бит 4 - ADC | r/- |
| 0x0005 | v.2.01.395 Общее состояние. Для квитирования (блокировки звука) / сброса аварии необходимо записать в этот регистр значение 0x0200. | – бит 0 – есть датчик со статусом «Инициализация» – бит 1 – есть датчик со статусом «Отсутствие связи» – бит 2 – есть датчик со статусом «Отсутствие связи с сенсором» – бит 3 – есть датчик со статусом «Обслуживание» – бит 4 – есть датчик со статусом «Порог 1» – бит 5 – есть датчик со статусом «Порог 2» – бит 6 – есть датчик со статусом «Порог 3» – бит 7 – есть датчик со статусом «Превышение сигнала» – бит 8 – есть датчик со статусом «Авария» – бит 9 – блокировка звука / квитирование | r/w |
| Настройки сети (0x03/0x06/0x16) |
| 0x0100 | RS. Slave. Скорость RS, бит/с | 0 – 1200 1 – 2400 2 – 4800 3 – 9600 4 – 19200 5 – 38400 6 – 57600 7 – 115200 | r/w |
| 0x0101 | RS. Slave. Сетевой адрес | 1…247 | r/w |
| 0x0102 | RS. Режим работы портов | 0: - COM1 – Slave - COM2 – Master 1: - COM1 - Master - COM2 – Slave | r/w |
| 0x0103 | COM2. Режим работы | 0 – RS232 1 – RS485 | r/w |
| 0x0104 | LAN. Сетевой адрес. Старший регистр | 0…65535 | r/w |
| 0x0105 | LAN. Сетевой адрес. Младший регистр | 0…65535 | r/w |
| 0x0106 | LAN. Маска подсети. Старший регистр | 0…65535 | r/w |
| 0x0107 | LAN. Маска подсети. Младший регистр | 0…65535 | r/w |
| 0x0108 | LAN. Шлюз. Старший регистр | 0…65535 | r/w |
| 0x0109 | LAN. Шлюз. Младший регистр | 0…65535 | r/w |
| 0x010A | LAN. HTTP порт | 0…65535 | r/w |
| 0x010B | LAN. TCP порт | 0…65535 | r/w |
| 0x010C | LAN. UDP порт | 0…65535 | r/w |
| Данные каналов (0x03) |
|  | Регистры состояния каналов (побитно) |  |  |
| 1000…1007 | ***Наличие связи |  |  |
| 1008…1015 | ***Состояние «Порог 1» |  |  |
| 1016…1023 | ***Состояние «Порог 2» |  |  |
| 1024…1031 | ***Состояние «Авария» |  |  |
| 1032…1039 | ***Состояние «Обслуживание» |  |  |
| 1040…1047 | ***Состояние «Превышение» |  |  |
|  | *** При представлении последовательность из 16 байт (8 регистров) в виде единого регистра, то какой либо бит этого регистра будет соответствовать какому либо состоянию соответствующего модуля. Раскладка регистров производится в следующем порядке: R0:R1:R2:R3:R4:R5:R6:R7. Например, для канала 25 получаем: регистр = 25 / 16 = 1 бит в регистре = 25 % 16 = 9 |  |
|  | Группа 0 |  |  |
| 2000 | Канал 1. Заводской номер подключенного датчика (LO) | 0…0xFFFF | r/- |
| 2001 | Канал 1. Заводской номер подключенного датчика (HI) | 0…0xFFFF | r/- |
| 2002 | Канал 1. Тип модуля | 240 – ДГС МВее | r/- |
| 2003 | Канал 1. Состояние | – бит 0 – авария (какие либо проблемы с сенсором) – бит 1 – порог 1 – бит 2 – порог 2 – бит 4 – сервисный режим – бит 5 – превышение сигнала – бит 6 – инициализация датчика – бит 7 – нет связи – бит 9 – квитирование (блокировка звука) – бит 12 – нет связи с сенсором | r/- |
| 2004 | Канал 1. РЕЗЕРВ | 0…65535 | r/- |
| 2005 | Канал 1. РЕЗЕРВ | 0…65535 | r/- |
| 2006 | Канал 1. Текущее значение концентрации *10 Например, текущая концентрация 12,3 будет записана как 123. | 0…65535 | r/- |
| 2007 | Канал 1. Значение токового выхода *100 мА | 0…2400 | r/- |
| 2008 | Канал 1. РЕЗЕРВ | 0…65535 | r/- |
| 2009…2017 | Канал 2 (…) |  |  |
|  | • • • • • |  |  |
|  | Группа 1 |  |  |
| 3000 | Канал 1. Температура сенсора *10 | -500…+850 | r/- |
| 3001 | Канал 1. РЕЗЕРВ | 0…65535 | r/- |
| 3002 | Канал 1. РЕЗЕРВ | 0…1000 | r/- |
| 3003…3005 | Канал 2 (…) |  |  |
|  | • • • • • |  |  |
|  | Группа 2 |  |  |
| 4000 | Канал 1. РЕЗЕРВ | 0…65535 | r/- |
| 4001 | Канал 1. Время от получения последнего пакета, сек | 0…65535 | r/- |
| 4002 | Канал 1. Признак подключения датчика | 0 – нет связи 1 – на связи 2 – ожидание соединения | r/- |
| 4003…4005 | Канал 2 (…) |  |  |
|  | • • • • • |  |  |
|  | Группа 3 |  |  |
| 5000 | Канал 1. РЕЗЕРВ | 0…65535 | r/- |
| 5001 | Канал 1. РЕЗЕРВ | 0…65535 | r/- |
| 5002 | Канал 1. РЕЗЕРВ | 0…65535 |  |
| 5003 | Канал 1. РЕЗЕРВ | 0…65535 | r/- |
| 5004 | Канал 1. Порог 1 *10. Если равен 0, то порог не обрабатывается. Если ст.бит (15) равен 0, то порог обрабатывается на превышение, а если равен 1, то на снижение. Например, порог 12,5 будет записан как 125 (0x007D). | 0…9999 (0) | r/- |
| 5005 | Канал 1. Порог 2 *10. Если равен 0, то порог не обрабатывается. Если ст.бит (15) равен 0, то порог обрабатывается на превышение, а если равен 1, то на снижение. Например, порог 12,5 будет записан как 125 (0x007D). | 0…9999 (0) | r/- |
| 5006 | Канал 1. РЕЗЕРВ | 0…65535 | r/- |
| 5007 | Канал 1. РЕЗЕРВ | 0…65535 | r/- |
| 5008 | Канал 1. РЕЗЕРВ | 0…65535 | r/- |
| 5009 | Канал 1. РЕЗЕРВ | 0…65535 | r/- |
| 5010 | Канал 1. РЕЗЕРВ | 0…65535 | r/- |
| 5011 | Канал 1. Заводской номер датчика для канала. Hi | 0…65535 | r/- |
| 5012 | Канал 1. Заводской номер датчика для канала. Lo | 0.. 65535 | r/- |
| 5013 | Канал 1. Время ожидания подключения датчика | 0.. 65535 | r/- |
| 5014 | Канал 1. Состояние сенсора | 0.. 65535 | r/- |
| 5015 | Канал 1. Настройки | Биты 4..7 – единица измерения: 0 – мг/м3 1 – % об.д. 2 – ppm 3 – ppb 5 – %НКПР 9 – г/см3 12 – мкг/м3 Биты 8..9 – количество знаков после точки Биты 10..15– резерв | r/- |
| 50016…5031 | Канал 2 (…) |  |  |
|  | • • • • • |  |  |
|  | Группа 4 |  |  |
| 6000 | Канал 1. Тип архивации | Бит 0 – интервальный Бит 1 – дельта Бит 2 – контрольная точка | r/- |
| 6001 | Канал 1. Интервал архивации, в секундах | 0…18000 | r/- |
| 6002 | Канал 1. Контрольная точка | мл.байт: минуты ст.байт (биты 0-6): часы ст.байт (бит 7): использовать контрольную точку | r/- |
| 6003 | Канал 1. Дельта Например, дельта 12,5 будет записана как 125 (0x007D). | 0,5...50,0% | r/- |
| 6004 | Канал 1. Интервал контроля дельта | 0,5...50,0% | r/- |
| 6005 | Канал 1. Резерв |  | r/- |
| 6006 | Канал 1. Резерв |  | r/- |
| 6007…6013 | Канал 2 (…) |  |  |
|  | • • • • • |  |  |
|  | Группа 5. Конфигурация связи |  |  |
| 7000 | Сетевой адрес | 1…247 | r/- |
| 7001 | Скорость | 0 – 1200 1 – 2400 2 – 4800 3 – 9600 4 – 19200 5 – 38400 6 – 57600 7 – 115200 | r/- |

Адресное пространство регистров каналов

(начальные адреса групп)

| Канал | Группа 0 | Группа 1 | Группа 2 | Группа 3 | Группа 4 | Группа 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Канал 1 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 |
| Канал 2 | 2009 | 3003 | 4003 | 5016 | 6007 | 7002 |
| Канал 3 | 2018 | 3006 | 4006 | 5032 | 6014 | 7004 |
| Канал 4 | 2027 | 3009 | 4009 | 5048 | 6021 | 7006 |
| Канал 5 | 2036 | 3012 | 4012 | 5064 | 6028 | 7008 |
| Канал 6 | 2045 | 3015 | 4015 | 5080 | 6035 | 7010 |
| Канал 7 | 2054 | 3018 | 4018 | 5096 | 6042 | 7012 |
| Канал 8 | 2063 | 3021 | 4021 | 5112 | 6049 | 7014 |
| Канал 9 | 2072 | 3024 | 4024 | 5128 | 6056 | 7016 |
| Канал 10 | 2081 | 3027 | 4027 | 5144 | 6063 | 7018 |
| Канал 11 | 2090 | 3030 | 4030 | 5160 | 6070 | 7020 |
| Канал 12 | 2099 | 3033 | 4033 | 5176 | 6077 | 7022 |
| Канал 13 | 2108 | 3036 | 4036 | 5192 | 6084 | 7024 |
| Канал 14 | 2117 | 3039 | 4039 | 5208 | 6091 | 7026 |
| Канал 15 | 2126 | 3042 | 4042 | 5224 | 6098 | 7028 |
| Канал 16 | 2135 | 3045 | 4045 | 5240 | 6105 | 7030 |
| Канал 17 | 2144 | 3048 | 4048 | 5256 | 6112 | 7032 |
| Канал 18 | 2153 | 3051 | 4051 | 5272 | 6119 | 7034 |
| Канал 19 | 2162 | 3054 | 4054 | 5288 | 6126 | 7036 |
| Канал 20 | 2171 | 3057 | 4057 | 5304 | 6133 | 7038 |
| Канал 21 | 2180 | 3060 | 4060 | 5320 | 6140 | 7040 |
| Канал 22 | 2189 | 3063 | 4063 | 5336 | 6147 | 7042 |
| Канал 23 | 2198 | 3066 | 4066 | 5352 | 6154 | 7044 |
| Канал 24 | 2207 | 3069 | 4069 | 5368 | 6161 | 7046 |
| Канал 25 | 2216 | 3072 | 4072 | 5384 | 6168 | 7048 |
| Канал 26 | 2225 | 3075 | 4075 | 5400 | 6175 | 7050 |
| Канал 27 | 2234 | 3078 | 4078 | 5416 | 6182 | 7052 |
| Канал 28 | 2243 | 3081 | 4081 | 5432 | 6189 | 7054 |
| Канал 29 | 2252 | 3084 | 4084 | 5448 | 6196 | 7056 |
| Канал 30 | 2261 | 3087 | 4087 | 5464 | 6203 | 7058 |
| Канал 31 | 2270 | 3090 | 4090 | 5480 | 6210 | 7060 |
| Канал 32 | 2279 | 3093 | 4093 | 5496 | 6217 | 7062 |
| Канал 33 | 2288 | 3096 | 4096 | 5512 | 6224 | 7064 |
| Канал 34 | 2297 | 3099 | 4099 | 5528 | 6231 | 7066 |
| Канал 35 | 2306 | 3102 | 4102 | 5544 | 6238 | 7068 |
| Канал 36 | 2315 | 3105 | 4105 | 5560 | 6245 | 7070 |
| Канал 37 | 2324 | 3108 | 4108 | 5576 | 6252 | 7072 |
| Канал 38 | 2333 | 3111 | 4111 | 5592 | 6259 | 7074 |
| Канал 39 | 2342 | 3114 | 4114 | 5608 | 6266 | 7076 |
| Канал 40 | 2351 | 3117 | 4117 | 5624 | 6273 | 7078 |
| …. |  |  |  |  |  |  |

Размер групп (в регистрах (WORD))

| Группа 0 | Группа 1 | Группа 2 | Группа 3 | Группа 4 | Группа 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 3 | 3 | 16 | 7 | 2 |

Расчёт адреса регистра

Adr_reg = BASE + CH*SIZE + OFFSET

, где:

- «BASE» - базовый адрес группы;

- «CH» - номер канала;

- «SIZE» - размер группы;

- «OFFSET» - смещение регистра внутри группы.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Структура файлов архивов

| Имя | Описание |
| --- | --- |
| NS.arh | Архив нештатных ситуаций |
| ch1.arh | Архив данных канала 1 |
| ch2.arh | Архив данных канала 2 |
| ··· | ··· |
| ch40.arh | Архив данных канала 40 |

Каждый файл архива состоит из набора записей: заголовок и архивные данные.

Структура заголовка:

typedef struct

{

unsigned char	Priznak;	// Признак записи

unsigned char	arh[3];	// Строка ARH

unsigned char	Number;	// Номер канала

unsigned char	Config;	// Тип газа, единица

unsigned int	Limit1;	// Порог 1

unsigned int	Limit2;	// Порог 2

} TArhHead;

Структура записи данных:

typedef struct

{

unsigned char	Priznak;	// Признак записи	FСh

unsigned long	Time;		// Дата и время события

unsigned char	Channel;	// Канал

unsigned int	Value;	// Значение *10

unsigned char	Event;	// Событие

} TArhNote;

Типы возможных событий (поле Event) для файла «NS.arh»:

0 - нет

1 – Отказ датчика (сенсора)

2 – Сработал порог 1

3 – Сработал порог 2

4 – Превышение сигнала

5 – Режим «обслуживание»

6 – Ошибка связи

7 – Выход из нештатной ситуации

8 – Включение прибора

9 – Выключение прибора

10 – Сброс времени

11 – Отказ АЦП

12 – Блокировка звука

13 – "Warning" (для XCD, XNX, Optima)

14 – "Alarm" (для Optima)

15 – "Low Signal" (для Optima)

16 – "Beam-Block" (для Optima)

17 – "Off-Line" (для Optima)

18 – Нет связи с датчиком (для Optima)

Типы возможных событий (поле Event) для файла «chX.arh»:

0 - нет

1 – обрыв датчика

2 - порог 1

3 - порог 2

4 – превышение сигнала